Анализ воды ВОС – 1,2
за 1 квартал 2024 года

	№
	Наименование      анализа
	29 января
	 27 февраля
	27 марта

	
	
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2

	1
	Цветность, градус цветности
	12
	11
	14
	10
	12
	14

	2
	Мутность, мг/дм³
	<0,58
	0,81
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	0,99

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	6,9
	6,8
	6,9
	6,8
	6,8
	6,9

	6
	  Хлор остаточный,                               мг/дм³
	0,92
	0,99
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	8
	Жесткость общая, °Ж
	4,6
	4,6
	4,7
	4,6
	4,5
	4,5

	9
	Железо, мг/дм³
	0,15
	0,14
	0,21
	0,15
	<0,1
	0,10

	10
	 Нитраты, мг/дм³
	7,5
	6,2
	4,8
	6,2
	6,8
	6,3

	11
	 Нитриты, мг/дм³
	0,004
	0,004
	0,004
	0,005
	<0,003
	0,003

	12
	Аммиак, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	74,4
	84,0
	58,8
	85,2
	75,6
	79,2

	14
	Хлориды, мг/дм³
	32,0
	34,0
	31,5
	31,0
	30,0
	29,5

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	357
	367
	-
	-
	323
	363

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,64
	4,80

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025

	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0,009
	0,009
	0,007
	0,006
	0,008
	0,007

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	0,05
	<0,05

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,03

	22
	Мышьяк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	<0,002


	23
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	24
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	25
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	26
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,001
	<0,001

	27
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	28
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	29
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,16
	0,05

	30
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	<0,005

	31
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005

	32
	Ртуть, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	33
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0001
	0,0001

	34
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0493
	0,0490

	35
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006

	36
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0020
	0,0022

	37
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006


Анализ воды ВОС – 1,2
за 2 квартал 2024 года

	№
	Наименование      анализа
	25 апреля
	29 мая
	13 июня

	
	
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2

	1
	Цветность, градус цветности
	16
	9
	12
	9
	14
	10

	2
	Мутность, мг/дм³
	0,64
	0,64
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	6,4
	6,2
	6,8
	6,6
	7,1
	6,8

	6
	  Хлор остаточный,                               мг/дм³
	0,92
	1,13
	1,06
	0,92
	1,13
	0,99

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	8
	Жесткость общая, °Ж
	2,2
	2,2
	4,0
	4,0
	3,8
	3,9

	9
	Железо, мг/дм³
	0,22
	0,11
	<0,1
	<0,1
	0,14
	<0,1

	10
	Нитраты, мг/дм³
	3,6
	2,9
	2,8
	3,0
	3,0
	4,4

	11
	Нитриты, мг/дм³
	0,007
	<0,003
	0,004
	0,003
	<0,003
	<0,003

	12
	Аммиак, мг/дм³
	0,15
	<0,1
	0,16
	0,13
	0,16
	0,11

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	34,7
	46,3
	76,8
	74,4
	64,8
	98,4

	14
	Хлориды, мг/дм³
	17,5
	17,0
	26,5
	26,5
	32,0
	30,0

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	166
	185
	261
	270
	267
	276

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,64
	4,56
	4,80
	4,16
	4,80
	4,80

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025

	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0,009
	0,011
	0,006
	0,008
	0,006
	0,006

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	0,05
	<0,05

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,09
	0,06

	22
	Мышьяк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	<0,002

	23
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,05

	24
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	25
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	26
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,001
	<0,001

	27
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	28
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	29
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,14
	0,08

	30
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	<0,005

	31
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005

	32
	Ртуть, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	33
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	34
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0485
	0,0491

	35
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006

	36
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0019
	0,0023

	37
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006


Анализ воды ВОС – 1,2

за 3 квартал 2024 года

	№
	Наименование      анализа
	25 июля 
	20 августа
	24 сентября 

	
	
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2

	 1
	Цветность, градус цветности
	12
	9
	12
	9
	10
	9

	2
	Мутность, мг/дм³
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	7,6
	7,4
	7,1
	6,9
	7,0
	7,0

	6
	  Хлор остаточный,                              мг/дм³
	1,06
	1,06
	1,20
	1,06
	1,06
	1,13

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,19
	0,15
	0,19
	0,11
	0,19
	0,19

	8
	Жесткость общая, °Ж
	4,5
	4,6
	4,2
	4,3
	3,6
	3,6

	9
	Железо, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	10
	Нитраты, мг/дм³
	0,9
	1,4
	1,4
	0,8
	1,5
	1,3

	11
	Нитриты, мг/дм³
	0,006
	0,010
	0,003
	<0,003
	0,005
	0,006

	12
	Аммиак, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	82,8
	74,4
	67,2
	66,0
	38,4
	52,8

	14
	Хлориды, мг/дм³
	27,0
	26,0
	28,5
	29,0
	25,0
	25,5

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	335
	344
	327
	350
	298
	299

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,32

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025

	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0,006
	0,005
	0,006
	0,005
	0,010
	0,009

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,05
	0,04

	22
	Мышьяк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	<0,002

	23
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,03

	24
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	25
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	26
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,001
	<0,001

	27
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	28
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	29
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,11
	0,10

	30
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	<0,005

	31
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005

	32
	Ртуть, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	33
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	34
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0490
	0,0495

	35
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006

	36
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0020
	0,0022

	37
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006


Анализ воды ВОС – 1,2
за 4 квартал 2024 года

	№
	Наименование      анализа
	29 октября
	26 ноября
	17 декабря

	
	
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2

	 1
	Цветность, градус цветности
	10
	9
	12
	9
	10
	9

	2
	Мутность, мг/дм³
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	7,4
	7,2
	7,1
	7,0
	6,7
	6,7

	6
	  Хлор остаточный,                               мг/дм³
	1,06
	1,06
	1,13
	1,06
	1,20
	1,20

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,17
	0,18
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	8
	Жесткость общая, °Ж
	3,8
	3,6
	3,7
	3,8
	4,4
	4,5

	9
	Железо, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	10
	Нитраты, мг/дм³
	5,4
	5,1
	4,5
	5,2
	6,4
	7,0

	11
	Нитриты, мг/дм³
	0,005
	<0,003
	0,008
	0,005
	0,004
	0,008

	12
	Аммиак, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	46,2
	56,4
	51,6
	60,0
	57,6
	76,8

	14
	Хлориды, мг/дм³
	21,5
	22,0
	45,0
	26,0
	30,0
	29,5

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	275
	277
	191
	267
	313
	326

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,80
	4,00
	4,80
	4,32
	4,24
	4,24

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025

	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0,007
	0,006
	0,009
	0,008
	0,008
	0,007

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	0,13
	0,09

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,05
	0,03

	22
	Мышьяк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	<0,002

	23
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,02

	24
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	25
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	26
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,001
	<0,001

	27
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	28
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	29
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,10
	0,08

	30
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	<0,005

	31
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005

	32
	Ртуть, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	33
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	34
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0490
	0,0497

	35
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006

	36
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0019
	0,0021

	37
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006


